Приложение № 6

Утверждена:

Постановлением Администрации района

от 05.11.2018 г.  № 455

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

С.КАШИНО

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

с.Кашино

2018г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.......................................................................................................... |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 7. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 8. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 9. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ........................................................................... |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии................................................................... |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.................................................................................................................................. |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения в с.Кашино Алейского района Алтайского края представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята перспективная схема теплоснабжения поселения. Схемы разрабатываются на основе анализа  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для актуализации  и реализации схемы теплоснабжения с.Кашино Алейского района Алтайского края, до 2026 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

При актуализации схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой разработки являются:

Правила землепользования и застройки;

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС),  тепловым пунктам;

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

 материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

 статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории.

Село Кашино расположен в юго-западной части Алейского района Алтайского края с населением 652 чел., Внешнее сообщение с.Кашино с районным и краевым центрами  осуществляется железнодорожным транспортом, автотранспортом по федеральной трассе г. Барнаул – г.Семипалатинск. Расстояние до краевого центра города Барнаула 147 км, до районного центра города Алейска 22 км.

Производственную базу с.Кашино составляют  сельскохозяйственные предприятия.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В с.Кашино теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории представлено только в с. Кашино.

Централизованными источниками теплоснабжения являются две отопительных котельных, принадлежащая на праве аренды ООО  «Теплосеть+».

Производственных котельных на территории с.Кашино нет.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Схема тепловой сети с. Кашино

Школа

Мастерская, гараж

Котельная

Ф 57 мм

L=30 м

Ф 89 мм

L=15м

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей с. Кашино осуществляется от двух отопительных котельных:

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения

с. Кашино.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность котельной с учетом всех котлов, Гкал/час | Отпускаемая полезная нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1с Кашино | 0,7 | 0,093 | 95/70 | 0,620 |
| 2 | Котельная №2 с Кашино | 0,7 | 0,024 | 95/70 | 0,045 |
|  | Итого | 1,4 | 0,117 |  | 0,665 |

Часть 2.Источники тепловой энергии.

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная (ООО «Теплосеть +») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - уголь, резерв- дрова Котлоагрегаты: Водогрейный – КВ- 5 (2004г.) – 2 шт. - Сибирь-5 (2002г.) – 2шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 1,4 Гкал\час |
| в) ограничение тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,4 Гкал\час Подключённая тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год ) 0,117 Гкал\час |
| г) Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,012 Гкал\час (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2018 г.) |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию – 1) 2004 г. 2) 2002г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности,структуры теплофикационных установок ( если источник тепловой энергии – тсточник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95\70 С, выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Котельная №1: Выработка тепловой энергии 286,01 Гкал\год; полезный отпуск тепловой энергии 239,17 Гкал\год. Котельная №2: Выработка тепловой энергии 406,77 Гкал\год; полезный отпуск тепловой энергии 382,37 Гкал\год. |
| и) способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учёта тепловой энергии- расчётный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Котельные села Кашино осуществляют теплоснабжение на твердом топливе, отапливают социально- культурные учреждения, переданы в аренду ООО « Теплосеть+».  Общая установленная мощность котельных составляет 1,4 Гкал/час, система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 332,5 м.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения.

Таблица 2.3.1  Описание тепловой сети котельной.

| Показатели | Описание,значение |
| --- | --- |
| Котельная (ООО «Теплосеть +») |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов ( если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельной (ООО «Теплосеть +») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчётный температурный график- 95\70 ºС при расчётной температуре наружного воздуха - 28°С. |
| б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схема тепловых сетей представлены в Приложении 1 |
| в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков,определением их материальной характеристики и подключённой тепловой нагрузки. | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная и надземная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей (в двухтрубном исполнении): Итого. Общая протяжённость сети; м; 665. Подключённая нагрузка; Гкал\ч; 0,117. |
| г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях- вентили, задвижки |
| д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из кирпича. Высота камеры – не менее 1,8-2м,в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение- размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчётному температурному графику 95\70º С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах: -наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам ( для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения) |
| ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утверждённому температурному графику 95\70º С. |
| з) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| и) статистику восстановлений(аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. | Статистика восстановлений Аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| к) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. Текущий ремонт был произведён в 2013 году. |
| л) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| м) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 0,070 Гкал\ час. |
| н) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергосберегающей организации 0,088 Гкал\ час, что составляет 12,5% от общей отпущенной тепловой энергии. |
| о) предписание надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| п) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителя | Тип присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95\70º С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| р) сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителю, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя | Не имеется |
| с) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающей (теплосетевой) организации и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | Нет |
| т) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | Нет |
| у) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | Нет |
| ф) перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозных сетей нет |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Теплоснабжающей организацией на территории  с.Кашино является  «ООО « Теплосеть+». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «Теплосеть+» распространяется на весь коммунальный комплекс.

Зоны действия теплоснабжающей организации представлена в Таблице 3.

Таблица 3

| № п.п. | Установленные приборы учета | Объект, адрес | Число квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Культура | 1 |
| 2 |  | Администрация сельсовета |  |
| 3 | 1 | Школа | 1 |
| 4 | 1 | Детский сад | 1 |
| 5 |  | Жилой дом |  |
| 6 |  | Почта России |  |
| ИТОГО: 3 |  |  |  |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха может быть  основано на анализе твёрдых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах  теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление  на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Результаты  расчёта тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии  приведёны в таблице 2.5.1.

Таблица  2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии.

| № п\п | Котельная | Подключённая нагрузка(по договорам на 2018г.) Гкал\ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | с.Кашино №1 | 0,093 | 0,093 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Кашино № 2 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и

система обеспечения топливом.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества

основного топлива приведен в табл. 2.8.1.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Таблица  2.6.1. Топливный баланс источников тепловой энергии.

| № п\п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал\год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кашино №1 | КВ- 5 – 2 шт. | уголь | 286,01 |
| 2 | с.Кашино № 2 | Сибирь-5 - 2шт. | уголь | 406,77 |

Часть 7. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности  теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2.7.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть +»

| Наименование организации | ООО «Теплосеть +» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ\ муниципальный район) | Алейский район |
| Наименование муниципального образования (городское/ сельское поселение) | Алейский район |
| Юридический адрес | 658120,Алтайский край Алейский район,п.Алейский,ул.Советская,д.1 |
| Почтовый адрес | 658135, г.Алейск, ул.2-ая Прудская,д.1 |
| Ф.И.О.руководителя | Воронков Андрей Николаевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Строилова Татьяна Васильевна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (38553) 22-4-62 |
| ИНН | 2231005024 |
| КПП | 223101001 |
| ОГРН | 1132201000590 |
| Период представления информации | Плановый 2019 год |

Часть 8. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.

Таблица 2.8.1 Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории с.Кашино Алейского района Алтайского края (без учёта НДС).

| года | с 01.01.2017 - 30.06.2017 г | с 01.07.2017 - 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 - 30.06.2018г. | с 01.07.2018 - 31.12.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб./Гкал. | 2089,22 | 2279,57 | 2278,57 | 2547,33 |
| % роста |  | 109,1 | 100 | 111,8 |

Часть 9. Описание существующих технических и технологических

проблем в системах теплоснабжения поселения, городских округов.

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении»* следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений

1. Развитие систем теплоснабжения поселений осуществляется

в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения

надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения

осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы осуществляЮТ разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем

теплоснабжения, которые  содержат:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со

схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в

режиме комбинированной выработки  тепловой энергии котельных, в том числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной

выработки тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его

изменения.

*Принят Государственной Думой 9 июля 2010 года, Одобрен Советом Федерации

14 июля 2010 года

В настоящее время (2018 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением с.Кашино Алейского района Алтайского края:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Описание технологических проблем системы теплоснабжения с.Кашино дающую низкую эффективность теплоснабжения:

Преимущества автономных и местных систем теплоснабжения для потребителей, которые имеют финансовые возможности для их обустройства, поясняются следующими причинами:

- отсутствием единого подхода в расчетах стоимости тепловой энергии, которая

вырабатывается в автономных и существующих котельных;

- желанием не зависеть от неконтролируемых потребителем процессов генерации иполучения теплоты;

- проблемами горячего водоснабжения в существующих системах, особенно в

переходный период.

Анализ проектов и обоснований автономных источников теплоты показывает, что

подтверждение целесообразности автономизации достигается, как правило, за счетследующего:

- сравнение эффективности работы котлов в автономных источниках теплоты с

несовершенными и устаревшими агрегатами, которые снимаются из эксплуатации всуществующих котельных;

- уменьшение выработки теплоты в автономных источниках, по сравнению с проектными данными, за счет исключения затрат теплоты на вентиляцию, уменьшения затрат теплоты на горячее водоснабжение, ограничения потребления горячей воды, снижения температуры в помещении и других мероприятий, которые уменьшают уровень теплового комфорта.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения.

|  |  | Подключенная нагрузка (по договорам на 2017 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 0,093 | 286,01 |  |
| 2 | Котельная № 2 | 0,024 | 406,77 |  |
| Итого |  | 0,117 | 692,78 | 1439,86 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предполагаемый перечень мероприятий и сроки их реализации:

До 2023г. планируется Замена котла КВ-5 на КВр-0,35; замена циркуляционного насоса к45/30 на WILO-TOP 40/10 и Замена котла Сибирь-5 на КВр-0,35; замена циркуляционного насоса К20/30 на WILO-TOP40/10

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная с.Кашино № 1 | 0,7 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 2 | Котельная с.Кашино № 2 | 0,7 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная с.Кашино № 1 | 0,7 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 2 | Котельная с.Кашино № 2 | 0,7 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в с. Кашино определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030г. - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,

расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе схемы теплоснабжения.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями,

утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с

ограниченной ответственностью «Теплосеть +».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.