Приложение № 8

Утверждена:

Постановлением Администрации района

от 05.11.2018 г.  № 455

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

п.КИРОВСКИЙ

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА  ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 ГОД)

п.Кировский

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.......................................................................................................... |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ........................................................................... |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей................... |  |
| Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии................................................................... |  |
| Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.............. |  |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы................................................................ |  |
| Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.............................................................................................................................. |  |
| Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.............. |  |
| Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии......................................................................................................................... |  |
| Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям....................................................................... |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения  п.Кировский Алейского района Алтайского края представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства села принята перспективная схема теплоснабжения поселения. Схемы разрабатываются на основе анализа  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для актуализации  и реализации схемы теплоснабжения п.Кировский Алейского района Алтайского края, до 2026 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г. взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а также результаты проведенных ранее энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

При актуализации схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой разработки являются:

Правила землепользования и застройки;

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС),  тепловым пунктам;

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

 материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

 статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой

энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика  территории

Поселок  Кировский расположен в центральной части Алейского района.  Расстояние до краевого центра г. Барнаула -159 км., до районного центра – 25 км.

Климат резко-континентальный. В год выпадает 500 мм осадков. Средняя температура января составляет – 19Со, июля +18.9 Со.            Виды почв не разнообразны: черноземы обыкновенные и выщелоченные.

Преобладающая растительность составляет березовые колки.

Производственную базу п.Кировский составляют  сельскохозяйственные предприятия.

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В п.Кировском теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и ценрализованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории представлено только в п.Кировском	Централизованными источниками теплоснабжения являются одна отопительная котельная, принадлежащая на праве аренды ООО  «Теплосеть+».

Производственных котельных на территории п.Кировский нет.

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей п.Кировский осуществляется от одной отопительной котельной:

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения п.Кировский

| № п/п | Котельные | Установленная мощность котельной с учетом всех котлов, Гкал/час | Отпускаемая полезная нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Кировский | 1,7 | 0,240 | 95/70 | 2,5 |
|  | Итого | 1,7 | 0,240 |  | 2,5 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

п.Кировский

В п.Кировский централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источника, расположенного в центральной части населенного пункта, от которого отапливаются социально значимые объекты, Котельная работает на твёрдом топливе. Основное топливо – каменный уголь, резервное топливо – дрова.

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

2.1.2. Перечень социально значимые объекты.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Коммунарская СОШ» | с.Кировское ул. Советская,д.1 |
| 2 | МКДО «Кировский детский сад» | с.Кировское ул. Советская,д.8 |
| 3 | Библиотека | с.Кировское ул. Советская,д.8 |
| 4 | СК с.Кировское | с.Кировское ул. Советская,д.8 |
| 5 | ФАП «Алейская ЦРБ»(здание интерната) | с.Кировское ул. Мира,д.7 |
| 6 | Здание интерната (квартира №1) | с.Кировское ул. Мира,д.7 |
| 7 | Жилой многоквартирный дом | с.Кировское ул. Мира,д.2 |
| 8 | Жилой многоквартирный дом | с.Кировское ул. Мира,д.4 |
| 9 | Жилой многоквартирный дом | с.Кировское ул. Мира,д.6 |
| 10 | Жилой многоквартирный дом | с.Кировское ул. Мира,д.13 |
| 11 | Жилой многоквартирный дом | с.Кировское ул. Мира,д.15 |
| 12 | Жилой дом | с.Кировское ул. Октябрьская д.8 |
| 13 | Жилой дом | с.Кировское ул. Комсомольская д.3 |
| 14 | Здание конторы | с.Кировское ул. Комсомольская д.4 |
| 15 | Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов | с.Кировское ул. Мира,д.8 |
| 16 | Здание пожарной части | с.Кировское ул. Комсомольская, д.8 |

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная п.Кировский (ООО «Теплосеть+») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-0,5 (2009г) -2шт Водогрейный котел КВр-0,7 (2017г) -1шт |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,7 Гкал/час.; |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,7 Гкал/час.; подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 0,240 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1426,32 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2017 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 2643,98 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1217,66 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения п.Кировский представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной п.Кировский

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной п.Кировский

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная п.Кировский (ООО «Теплосеть+») |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной п.Кировский принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная и надземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1426,32 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Отсутствует прибор учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | диспетчерские службы не востребованы. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории п.Кировский действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения п.Кировский.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплосеть+» | Отопительная котельная п.Кировский | Потребители: - МКОУ «Коммунарская СОШ»; - МКДОУ «Кировский детский сад»; - Кировский сельский дом культуры; - ФАП; - Администрация Алейского сельсовета. - Библиотека - Здание пожарной части -ж\дома – 8 шт - Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   п.Кировский (по договорам на 2018 год)

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка (по договорам на 2018 год), Гкал/ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технология |
| 1 | Котельная п.Кировский (ООО «Теплосеть+») | 0,240 | 0,240 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 0,240 | 0,240 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.6.1

Таблица 2.6.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Марка котлов | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Кировский (ООО «Теплосеть+) | КВр-0,5 КПД 72% КВр-0,7 КПД 72% | Уголь | 2643,98 |

Часть 7. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации ООО «Теплосеть+»

| Наименование организации | ООО «Теплосеть+» |
| --- | --- |
| Место расположение организации | п. Алейский |
| Наименование муниципального образования | Алейский район |
| Юридический адрес | 658109 Алтайский край, Алейский район, п. Алейский, ул. Советская, 1 |
| Почтовый адрес | 658109 Алтайский край, Алейский район, п. Алейский, ул. Советская, 1 |
| Ф.И.О. руководителя | Воронков Андрей Николаевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Рыжих Маргарита Валерьевна |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Шебалина Елена Владимировна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 385-53-22462 |
| ИНН | 2231005024 |
| КПП | 223101001 |
| ОГРН | 1132201000590 |
| Период представления информации: | Плановый 2019 год |

Часть 8. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.8.1

Таблица 2.8.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории п.Кировский (с учетом НДС)

| года | с 01.01.2017 - 30.06.2017 г | с 01.07.2017 - 31.12.2017 г. | с 01.01.2018 - 30.06.2018г. | с 01.07.2018 - 31.12.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб./Гкал. | 2089,22 | 2279,57 | 2278,57 | 2547,33 |
| % роста |  | 109,1 | 100 | 111,8 |

Часть 9. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

В настоящее время (2018год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением п.Кировский:

Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:

- централизованные более 20 Гкал/час;

- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;

- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;

- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Описание технологических проблем системы теплоснабжения п.Кировский дающую низкую эффективность теплоснабжения:

- Высокие тепловые потери 54 % связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;

- Высокая степень износа котельного оборудования и тепловых сетей;

- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;

- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки,  переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка (по договорам на 2015 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Кировский | 0,240 | 2643,98 |  |
| Итого |  | 0,240 | 2643,98 | 1439,86 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Основным направлением в развитии системы теплоснабжения п.Кировский на расчетный период до 2030 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 30% ветхих тепловых сетей -  0,750 км. и произвести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (насосы, тягодутьевое оборудование, освещение). Замена котла КВр-0,5; замена циркуляционных насосов К45/30, К20/30 на WILO-IPL 50/120-4/2

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | п.Кировский | 1,7 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | Итого: | 1,7 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2030 г.г. |
| 1 | Котельная п.Кировский | 1,7 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | итого | 1,7 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |

Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Основное направление развития теплоснабжения в п.Кировский определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2030 г., - модернизация систем теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется ООО «Теплосеть +»

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.